Opis Przedmiotu Zamówienia

Urząd Skarbowy w Grójcu

- Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa centrali przeciwpożarowej oraz elementów systemu SAP wraz z montażem w budynku Urzędu Skarbowego w Grójcu, celem dostosowania go do wymagań bezpieczeństwa pożarowego.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Dostawę elementów systemu SAP tj.:

- centrali przeciwpożarowej – 1 szt.,

- akumulatorów zasilania awaryjnego- min. 2 szt. o parametrach nie mniejszych niż 12V 18Ah,

- czujek optycznych dymu- min.120 szt.,

- gniazd czujek- min. 120 szt.

- przycisków ręcznych ostrzegaczy pożarowych ROP- min. 14 szt.,

- ramek ROP- min. 14 szt.,

- sygnalizatorów dźwiękowych- min. 8 szt.,

- przewodów i materiałów pomocniczych,

- oprogramowania.

- Montaż centrali oraz elementów systemu SAP zgodnie z normą PN-EN 54.

- Demontaż zużytych elementów w miejsce których zostanie wykonany montaż nowych elementów.

- Wymianą instalacji przewodów o ile nie ma możliwości wykorzystania istniejącego okablowania.

- Utylizację czujek DIO-36 oraz DOR-36.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej uzgodnionej z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

- Oznakowanie wszystkich urządzeń przeciwpożarowych w znaki zgodnie z obowiązującymi normami.

- Nowa instalacja ma pełnić ochronę całkowitą budynku, umożliwić podłączenie obiektu za pomocą określonego przez Zamawiającego operatora zewnętrznego do Państwowej Straży Pożarnej w celu zapewniania monitoringu pożarowego.

- Charakterystyka budynku:

Budynek Urzędu Skarbowego w Grójcu położony jest przy ul. Księdza Piotra Skargi 35. Obiekt składa się z dwóch budynków: A (3 kondygnacje tj. podziemna oraz 2 naziemne w tym sala obsługi podatnika)    i B (5 kondygnacji tj. 1 podziemna oraz 4 naziemne) o wysokości 12,5 m co kwalifikuje go do obiektów średniowysokich (SW). Aktualnie Urząd posiada centralę CSP- T2104 (umieszczoną w pokoju nr 2 na parterze budynku).

- Podane informacje nie zwalniają Wykonawców z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej 
w budynku i uwzględnienia innych nie opisanych uwarunkowań. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej w budynku stanowi załącznik Nr 1 do oferty.

- Instalacja SAP składa się z elementów:

- centrala CSP- T2104  - 1 szt.,

- akumulator zasilania awaryjnego – ZEUS Z-40 42Ah/12V  -   2  szt.,

- jonizacyjne czujki dymu DIO-3 – 114 szt.,

- optyczne czujki dymu – DOR-36 – 2 szt.,

- ręczne ostrzegacze pożarowe – SP-2  -   14 szt.,

- sygnalizatora optyczno- akustycznego SAK-5  -   8  szt.,

- systemu przewodów (okablowanie).

System nie obejmuje  łazienek i kuchni.

- Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia oraz do Wykonawcy.

- Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania obiektu w stanie nadającym się do użytku ze względu, iż prace Wykonawca realizować będzie w czynnym obiekcie, budynek podczas wykonywania wszystkich prac będzie użytkowany przez urząd.

- Wszelkie prace montażowe i instalacyjne związane z wykonaniem SAP, należy powierzyć osobom przeszkolonym przez producentów urządzeń lub systemów, które powinny być udokumentowane poprzez zaświadczenia lub autoryzacje.

- Korzystanie z dostawy energii elektrycznej, wody, kanalizacji powinno odbywać się cały czas bez zakłóceń w godzinach pracy urzędu. W przypadku wyłączeń powinny się one odbywać w uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną za realizację zadania ze strony Zamawiającego. Nagle i pilne wyłączenia instalacji powinno odbyć się tylko po uprzednim uzyskaniu zgody kierownictwa urzędu.

- Wszystkie zastosowane elementy instalacji muszą spełniać wymogi nałożone prawem ze szczególnym uwzględnieniem wymagań przeciw pożarowych, BHP i użytkowych.

- Zamawiający wymaga, aby użyte materiały miały trwałość, co najmniej 10 lat i były nowe tzn. z datą produkcji 2019-2020 r. Podobną trwałość użytkowania powinny posiadać wszystkie materiały, które zostaną użyte do wykonania instalacji.

- Wszystkie materiały, urządzenia i wyroby do realizacji zamówienia zabezpiecza wybrany Wykonawca.

- Materiały nieodpowiadające wymogom jakościowym zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu budowy.

- Dostawa przedmiotu zamówienia, ewentualne magazynowanie oraz dozór własnego mienia, spoczywa na Wykonawcy.

- Wykonawca ubezpieczy we własnym zakresie prac od zdarzeń losowych oraz szkód niezamierzonych, jakie mogą powstać u Zamawiającego w wyniku działania związanego z realizacją zamówienia.

- Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w zakresie wykonania zamówienia w sposób zgodny 
z obowiązującymi zasadami oraz przepisami ustawy Prawo Budowlane i innymi przepisami oraz wytycznymi obowiązującymi przy wykonywaniu robót instalacyjnych urządzeń przeciwpożarowych, normami oraz zgodnie z obowiązującą wiedzą budowlaną.

- Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

- organizacji prac,

- zabezpieczenia osób trzecich,

- ochrony środowiska,

- warunków BHP,

- prac pożarowo niebezpiecznych,

- zabezpieczeniem terenu robót,

- zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu robót od następstw prowadzonych robót.

- Dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana zgodnie z przepisami prawa, 
a w szczególności powinna zawierać i uwzględniać:

- szczegółowy opis instalacji, przewodów i urządzeń,

- rysunki określające miejsce montażu przewodów i urządzeń,

- specyfikację ilości i typów używanych urządzeń, przewodów, uchwytów, aparatury wzmacniającej, sterowniczej, zasilaczy,

- projekt elektryczny linii zasilających,

- projekt musi być pozytywnie uzgodniony przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,

- spełnienie wymagań powinno być potwierdzone aprobatami technicznymi i świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu komplet dokumentacji projektowej (powykonawczej),
w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej format „DWG" lub inny równoważny                      w ilościach - 1 kpl. w wersji elektronicznej, 3 kpl. w wersji papierowej. Wykonawca dostarczy dokumentację projektowa Zamawiającemu do siedziby Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Szczegółowe wymagania w zakresie instalacji systemów przeciwpożarowych

Opis wymagań dotyczących systemu sygnalizacji pożaru:

- Wszystkie elementy centrali SSP powinny być wymienione w certyfikacie zgodności i świadectwie dopuszczenia;

- Centrala musi umożliwiać swobodę konfiguracji i rozbudowy systemu w dowolnym momencie inwestycji;

- Pracować w systemie adresowalnym tzn. umożliwiać identyfikację numeru i rodzaju elementu zainstalowanego w pętli dozorowej;

- Mieć wbudowaną pamięć zdarzeń i alarmów;

- Mieć duży, czytelny wyświetlacz LCD umożliwiający uzyskanie pełnej informacji, dotyczącej stanu systemu oraz zaistniałych zdarzeń;

- Mieć wbudowaną drukarkę umożliwiającą wydruk pamięci zdarzeń;

- Umożliwić podłączenie adresowalnych elementów liniowych, służących do sterowania i kontroli urządzeń dodatkowych, współpracujących z systemem ppoż.;

- Umożliwić podłączenie adresowalnych elementów liniowych z odgałęzieniami bocznymi dla czujek konwencjonalnych;

- Umożliwić blokowanie alarmów pochodzących od elementów liniowych na określony czas lub na stale;

- Współpracować z urządzeniami monitoringu pożarowego;

- Umożliwić wykonanie testowania lub blokowania elementów oraz przygotowanie odpowiedniego  raportu;

- Moduły linii dozorowych muszą dopuszczać topologię oprócz zwykłej pętli, linii otwartej oraz odgałęzień (T-tap);

- Każdy z elementów pętlowych musi posiadać wbudowane obustronne izolatory zwarć;

- Zastosowane moduły muszą mieć zabudowaną elektronikę co zwiększy ich odporność na uszkodzenia mechaniczne i oddziaływanie elektrostatyczne;

- Pamięć zdarzeń centrali musi przechowywać około 10000 rejestrów;

- Wszystkie elementy muszą być kompatybilne wstecznie co umożliwia łatwą aktualizację i rozbudową systemu w przyszłości;

- Czujki punktowe muszą być wyposażone w diody widoczne w trakcie alarmu;

- System sygnalizacji pożaru musi zapewniać sterowanie wszystkimi urządzeniami współpracującymi  z nim istniejącymi bądź nowymi (np. DSO, oddymianie, windy system różnicowania ciśnień, windy) zapewnienie pełnego funkcjonowania czyli uzupełnienie modułów, przekaźników itd. jest po stronie Wykonawcy.

- Dodatkowe wytyczne związane z pracami:

- Ewentualne instalacje kablowe należy wykonywać podtynkowo w bruzdach jeśli istnieje taka możliwość, w przeciwnym razie natynkowo w listwach. Po wykonaniu instalacji bruzdy należy zaprawić i doprowadzić ściany i stropy do stanu pierwotnego. Zaprawione bruzdy należy pomalować na kolor zbliżony do istniejącego, istniejące nieczynne instalacje związane z realizacją niniejszego postępowania (sieci kablowe, nieczynne urządzenia i osprzęt) należy zdemontować oraz przekazać do utylizacji. Uszkodzenia tynku naprawić i pomalować na kolor zbliżony do istniejącego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz ich zgodność z przepisami, i poleceniami osób nadzorujących. Z uwagi na to, że prace będą prowadzone w czynnym obiekcie tj. w godzinach pracy urzędu 7:30 – 15:30, dlatego roboty powodujące hałas oraz inne (z uwagi na krótki termin realizacji) należy prowadzić po godzinie 15.00 do godziny 22:00 lub w dni wolne od pracy (po uzgodnieniu

z przedstawicielem Zamawiającego) Wykonawca po podpisaniu umowy przedłoży do Zamawiającego listę pracowników, którzy będą wykonywać prace.

- Uwaga dotycząca prowadzenia prac: w pomieszczeniach o szczególnych funkcjach takich jak kancelaria tajna, kasa itp. prace w tych pomieszczeniach muszą być prowadzone wyłącznie                w godzinach od 7:30 – 15:30, w obecności pracownika z tego działu.

- Wykonawca obowiązany będzie do systematycznego (codziennego) usuwania wszelkich odpadów poza obręb budynku do kontenerów oraz wywożenia we własnym zakresie na wysypisko śmieci oraz uporządkowania miejsc powykonawczych.

- Wykonawca będzie zobowiązany do bardzo dobrej jakości pracy, staranności, dokładności, estetyki 
i dbałości o porządek także na drogach transportu (korytarze, klatki schodowe, windy).

- Kontroli będą podlegały w szczególności:

- stosowane gotowe urządzenia i materiały w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projekcie;

- jakość i dokładność wykonania prac;

- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia;

- prawidłowość połączeń funkcjonalnych;

- sposób wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodności wykonania z umową;

- przestrzeganie przepisów bhp i ochrony przeciwpożarowej Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór końcowy.