Załącznik nr 6

- ZAKRES PROWADZENIA KONSERWACJI DŹWIGU

1.   Wymagania ogólne.

a.	Każdy   dźwig   dopuszczony   do   eksploatacji   powinien   mieć zapewnioną konserwację    przez   osoby   o   odpowiednich    kwalifikacjach, posiadające uprawnienia odpowiedniej kategorii, nadane przez organa dozoru technicznego;

b.	Osoba  sprawująca   konserwację   powinna  wykonywać  te   czynności   przy współudziale co najmniej jednego pracownika;

c.	W maszynowni dźwigu powinny znajdować się:

- instrukcja eksploatacji dźwigu wraz ze schematami połączeń elektrycznych oraz ich opisem;

- klucz do awaryjnego otwierania drzwi przystankowych;

- dziennik konserwacji dźwigu;

2. Obowiązki konserwatora.

Konserwator zobowiązany jest:

a.	przestrzegać  instrukcji  konserwacji,  wymogów  zawartych  w  dokumentacji techniczno - ruchowe poszczególnych podzespołów dźwigu, norm i warunków technicznych dozoru technicznego oraz przepisów bhp;

b.	usuwać na bieżąco usterki i inne nieprawidłowości w działaniu urządzenia oraz nie rzadziej niż co 30 dni poddawać urządzenie przeglądowi;

c.	bezzwłocznie powiadamiać nadzór użytkownika dźwigu o zauważonych usterkach, wymagających zatrzymania urządzenia w celu przeprowadzenia naprawy;

d.  odnotować w dzienniku konserwacji przeprowadzane przeglądy lub naprawy, z podaniem ich zakresu oraz wniosków i spostrzeżeń.

3. Rodzaje przeglądów konserwacyjnych.

Ustala się następujące przeglądy konserwacyjne:

a.	Przegląd nr 1 - wykonywany co 30 dni;

Zasadniczym celem tego przeglądu jest bieżące sprawdzenie dźwigu pod kątem bezpieczeństwa jego użytkowania.

b.	Przegląd nr 2 - wykonywany co roku.

Jest to przegląd konserwacyjny główny, którego celem jest gruntowna obsługa techniczna poszczególnych podzespołów i elementów dźwigu, zapewniająca odtworzenie stanu technicznego dźwigu.

Wymienione okresy przeglądów są maksymalnymi dla dźwigu pracującego  normalnie. W przypadku, gdy przeglądy nr 2, wykonywane w terminach podanych powyżej nie zapewniałyby należytego stanu technicznego dźwigu, okresy wykonywania tego przeglądu można skrócić odpowiednio do potrzeb.

4. Zakres przeglądu nr 1.

Zakres przeglądu powinien obejmować następujące czynności:

a.	MASZYNOWNIA:

- sprawdzenie napięcia fazowego, przewodowego i sterowego;

- kontrola działania wyłącznika głównego;

- sprawdzenie obwodów ochrony przeciwporażeniowej i zabezpieczeń;

- dokręcenie przewodów ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan listew zaciskowych w miejscach połączenia łączników obwodów bezpieczeństwa;

- sprawdzenie stanu styków i przekaźników;

- sprawdzenie stanu oleju w samosmarach i ewentualne jego uzupełnienie;

- sprawdzenie stanu przewodów ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich stan zewnętrzny;

- KABINA I RAMA KABINOWA:

- sprawdzenie stanu lin nośnych i ich zamocowań oraz krążków linowych i zabezpieczeń przed wypadnięciem liny z rowka;

- sprawdzenie stanu prowadników kabinowych i luzów na prowadnicach oraz stanu ich smarowania;

- wykonanie dwóch jazd w górę i w dół;

- sprawdzenie i regulacja zatrzymywania się kabiny na przystankach;

- sprawdzenie działania elementów kasety dyspozycji;

- sprawdzenie stanu wyposażenia kabiny: oświetlenie, instrukcja obsługi;

- sprawdzenie działania fotokomórek lub bariery świetlnej;

c.	SZYB:

- sprawdzenie drzwi przystankowych: działania łączników i rygli, regulacja, usunięcie usterek i smarowanie;

- sprawdzenie działania kaset wezwań;

- sprawdzenie mocowania przesłonek impulsatorów lub magnesów;

- sprawdzenie działania wyłączników końcowych i krańcowych;

- sprawdzenie stanu mocowania instalacji elektrycznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan instalacji ochronnej;

- sprawdzenie działania wyłączników dźwigu;

d.	PODSZYBIE:

- sprawdzenie mocowania prowadnic;

- sprawdzenie mocowania sprężyn zderzaków;

- sprawdzenie działania wyłącznika sterowania „stop".

5. Zakres przeglądu nr 2.

Zakres przeglądu powinien obejmować następujące czynności:

a	MASZYNOWNIA:

- dokręcenie przewodów na listwach  zaciskowych i  zaciskach aparatów elektrycznych;

- sprawdzić czy wyłącznik główny nie wykazuje zacięć;

- rozebranie styczników, oczyszczenie z kurzu i usunięcie śladów opalenia styków;

- oczyszczenie gniazd bezpiecznikowych i sprawdzenie, czy wkładki są prawidłowe;

- uzupełnienie zniszczonych oznaczeń na  listwach  zaciskowych  aparatów elektrycznych oraz odkurzenie wnętrza szaf sterowniczych;

- oczyszczenie z kurzu styków przekaźników i  usunięcie śladów opalenia styków;

- sprawdzenie stanu naładowania akumulatorów i w razie potrzeby zgłoszenie użytkownikowi konieczności wymiany na nowe;

- uzupełnienie brakującej dokumentacji, jaka   powinna znajdować się w maszynowni;

- zapewnienie należytego stanu pomieszczenia maszynowni;

- oczyszczenie i konserwacja części ruchomych wyłącznika krańcowego i łączników bezpieczeństwa;

- oczyszczenie styków aparatów elektrycznych oraz dokręcenie w nich zacisków łączeniowych;

- oczyszczenie kasety dyspozycji i dokręcenie przewodów;

- sprawdzenie mocowania kabla zwisowego;

- oględziny ramy kabinowej  oraz jej połączeń z napędem, w przypadku stwierdzenia korozji ramy kabinowej, należy ją po oczyszczeniu pomalować;

b.	SZYB:

- oczyszczenie ścian i wszystkich elementów dźwigu;

- sprawdzenie i regulacja ustawienia prowadnic oraz dokręcenie śrub mocujących prowadnice;

- sprawdzenie zamocowania krzywek i przesłonek;

- oczyszczenie styków i dokręcenie przewodów do aparatów elektrycznych;

- dokręcenie zacisków instalacji ochronnej;

- oczyszczenie, konserwacja i regulacja drzwi przystankowych.

c.	PODSZYBIE:

- oczyścić podszybie z zanieczyszczeń;

- oczyścić styki i dokręcić przewody w aparatach elektrycznych;

d.  Po uzyskaniu od użytkownika dźwigu zlecenia wykonać lub zlecić wykonanie specjalistycznych pomiarów rezystancji izolacji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej – w terminach wynikających z przepisów.

e.	   Sprawdzenie dźwigu w działaniu.

6. Dodatkowe czynności

- Podmiot konserwujący dźwigi powinien wykonywać badania resursów windy zgodnie z obowiązującymi przepisami,- brać udział/ współpracować przy wykonywaniu badań UDT.