Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA po modyfikacji 21.03.2018r.

- Przedmiotem zamówienia jest:

- usługa przeglądów wraz z konserwacją instalacji elektrycznych i oświetleniowych w budynkach Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz budynkach podległych Jednostek na terenie województwa mazowieckiego w podziale na 6 części w ujęciu terytorialnym zgodnie z Załącznikami od nr 2a do nr 2f do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

- wykonywanie napraw i usuwanie awarii instalacji elektrycznych i oświetleniowych w w/w budynkach.

- Instalacje elektryczne i oświetleniowe.

Do instalacji elektrycznych i oświetleniowych Zamawiający zalicza:

- rozdzielnie elektryczne główne i rozdzielnie na poszczególnych piętrach(kondygnacjach),

- instalacje elektryczne kablowe, gniazda i włączniki,

- instalacje oświetleniowe wewnętrzne, zewnętrzne i awaryjne.

- Zakres usług.

- Wykonawca w terminie 3 miesięcy od podpisania umowy na przedmiot zamówienia dokona przeglądu zerowego i oceny wszystkich instalacji elektrycznych i oświetleniowych we wszystkich Jednostkach przypisanych do danej części zamówienia (na którą została złożona oferta).

- W ramach przeglądu zerowego Wykonawca dokona następujących czynności konserwacyjnych,
a w szczególności:

- sprawdzanie stanu technicznego, czystości i sprawności central – rozdzielni elektrycznych głównych i piętrowych oraz skrzynek rozdzielczych;

- sprawdzanie stanu technicznego agregatów prądotwórczych;

- sprawdzanie stanu technicznego gniazd wtykowych, włączników i puszek;

- sprawdzanie stanu technicznego opraw oświetleniowych wewnętrznych, zewnętrznych 
i awaryjnych;

- sprawdzanie główek bezpiecznikowych lub wkładek topikowych w gniazdach bezpiecznikowych szaf i tablic sterowniczych;

- sprawdzanie stanu zabezpieczeń modułowych;

- sprawdzanie oświetlenia awaryjnego oraz stanu zasilających go akumulatorów;

- sprawdzanie działania wyłączników różnicowo – prądowych;

- zabezpieczanie urządzeń i instalacji elektrycznych i oświetleniowych przed dostępem osób niepowołanych;

- inne czynności konserwacyjne konieczne ze względu na prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

- W przypadku wykrycia przez Wykonawcę w trakcie przeglądu, usterek i nieprawidłowości, które mogą bezpośrednio zagrażać bezpieczeństwu osób, mienia oraz budynku, Wykonawca usunie usterkę dokonując naprawy uszkodzonych części lub wymieni zużyte części na nowe.

- Przeglądy wraz z konserwacją, naprawy urządzeń elektrycznych, naprawy instalacji elektrycznej 
i oświetleniowej Wykonawca wykona w sposób zgodny z wymogami zawartymi w instrukcji obsługi technicznej i eksploatacji, przepisami dotyczącymi budowy urządzeń elektrycznych oraz polskimi normami w tym zakresie.

- Wykonawca wszystkie przeglądy, czynności konserwacyjne i naprawcze będzie wykonywał 
z zachowaniem przepisów bhp. i ppoż. przez osoby posiadające uprawnienia SEP.

- Wykonawca dokona zabezpieczenia zagrożeń powstałych na skutek wystąpienia awarii, działania kataklizmów i szkodliwych działań osób trzecich tj. akty wandalizmu.

- Wykonawca w terminie 7 dni po prawidłowo dokonanym przeglądzie i czynnościach konserwacyjnych instalacji elektrycznych i oświetleniowych sporządzi protokół:

- ze wskazaniem przeprowadzonych czynności, wyników pomiarów i dokonanych napraw,

- z wykazem wymienionych elementów elektrycznych i zużytych materiałów,

- z oceną ich stanu technicznego z zaleceniami i wskazaniami, co do zakresu niezbędnych napraw 
z uwzględnieniem kolejności napraw (priorytetów).

- Prawidłowo sporządzone protokoły (odrębnie dla każdej Jednostki) podlegają zaakceptowaniu 
i podpisaniu przez Wykonawcę i upoważnionych przedstawicieli poszczególnych Jednostek podległych Zamawiającemu.

- Wykonawca będzie zobowiązany do współdziałania z Zamawiającym w podejmowaniu działań zmierzających do racjonalizacji zużycia energii elektrycznej.

- Po przeprowadzonych naprawach (jeśli spowodują istotne zmiany), na prośbę Zamawiającego, Wykonawca zaktualizuje opisy dotyczące instalacji i urządzeń elektrycznych i oświetleniowych w budynkach.

- W ramach czynności naprawczych Wykonawca uwzględni w szczególności:

- Naprawa central – rozdzielni elektrycznych głównych i piętrowych oraz skrzynek rozdzielczych.

- Naprawa umocowania przewodów elektrycznych.

- Wymianę lub uzupełnienie źródeł światła w oprawach zainstalowanych w pomieszczeniach budynków, przed wejściami do budynków, w oprawach zamontowanych na zewnętrznych ścianach budynków, słupach oświetleniowych zewnętrznych.

- Wymianę zużytych lub uszkodzonych dławików, starterów, modułów awaryjnych.

- Naprawę lub wymianę opraw, rozłączników, regulatorów, włączników, przycisków oświetleniowych 
w pomieszczeniach budynków, przed wejściami do budynków, zainstalowanych na zewnętrznych ścianach budynków.

- Wymianę gniazd bezpiecznikowych, bezpieczników oraz wyłączników instalacyjnych tablicowych, wyłączników przeciążeniowo – zwarciowych w obwodach elektrycznych budynków.

- Naprawę lub wymianę gniazd wtyczkowych.

- Wymianę i uzupełnianie uszkodzonych i brakujących dekli (pokryw) puszek elektrycznych.

- Usuwanie przerw i zwarć w instalacji elektrycznej oraz usuwanie ich przyczyn wraz z wymianą uszkodzonych końcówek w obwodach elektrycznych, tablicach i rozdzielniach.

- Usuwanie na bieżąco powstających wszelkich usterek i nieprawidłowości.

- Naprawy instalacji elektrycznych i oświetleniowych w trybie awaryjnym.

- Wykonawca w trakcie obowiązywania umowy w przypadku wystąpienia awarii i niesprawności instalacji elektrycznych i oświetleniowych dokona naprawy instalacji lub jej elementu po uprzednim zgłoszeniu przez upoważnione osoby w formie elektronicznej, telefonicznej lub za pośrednictwem faksu.

- Wykonawca zobowiązuje się do przyjazdu do siedziby Jednostki Zamawiającego, z której otrzymał zgłoszenie i przystąpienia do usunięcia awarii nie później niż w czasie wskazanym w druku oferty.

- Usunięcia awarii Wykonawca będzie dokonywał w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku 
(w godzinach pracy Jednostki) lub za zgodą Jednostki po godzinach pracy Jednostki lub w dni wolne od pracy.

- Wykonawca przed przystąpieniem do naprawy zdiagnozuje zakres awarii, wyceni koszt naprawy oraz przedłoży do akceptacji osobie upoważnionej ze strony Zamawiającego kosztorys naprawy.

- Kosztorys będzie zawierać:

- przewidywaną liczbę roboczogodzin niezbędną do usunięcia awarii, pomnożoną przez stawkę za jedną roboczogodzinę jaką Wykonawca wykazał w Załączniku Nr 2 do Oferty - ,,Zestawienie cen ofertowych”;

- przewidywany koszt materiałów i części zamiennych instalacji podlegających wymianie;

- łączny koszt usunięcia awarii/usterki.

- Do kosztów materiałów Wykonawca nie będzie doliczał dodatkowych kosztów (narzutów i marż).

- Zwrot kosztów za wymienione części rozliczany będzie na podstawie faktur źródłowych załączonych do faktury Wykonawcy wystawionej za usunięcie awarii.

- Po akceptacji kosztorysu przez osobę upoważnioną, Wykonawca bezzwłocznie przystąpi do usunięcia awarii. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia usunięcia awarii innemu Wykonawcy (np. przy zawyżonych kosztach części zamiennych).

- Z przeprowadzonej naprawy Wykonawca sporządzi w dwóch egzemplarzach protokół, który zostanie podpisany przez Wykonawcę i osobę upoważnioną. Protokół będzie zawierał w szczególności:

- potwierdzenie wykonania usługi zgodnie z umową,

- wykaz faktycznie wykonanych czynności.

- Na wykonane naprawy instalacji i wymienione części w obiektach Zamawiającego, Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres min. 12 miesięcy licząc od dnia następnego po protokolarnym odbiorze usługi naprawy.